## Sheet1
Work Element Description | Unit | Man-hours per Unit
Pipe Diameter in Inches
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
22 11 13.48 Steel, Grooved-joint Pipe, Fittings and Valves
Elbows, reducers | Each | (0010) 0.16 | (0020) 0.21 | (0030) 0.42 | (0040) 0.60 | (0050) 0.62 | (0060) 0.83 | (0070) 0.96 | (0080) 1.08 | (0090) 1.37 | (0100) 1.58 | (0110) 1.79
Tees | Each | (0120) 0.23 | (0130) 0.31 | (0140) 0.62 | (0150) 0.90 | (0160) 0.94 | (0170) 1.25 | (0180) 1.44 | (0190) 1.62 | (0200) 2.03 | (0210) 2.37 | (0220) 2.68
Adapters | Each | (0230) 0.13 | (0240) 0.16 | (0250) 0.40 | (0260) 0.59 | (0270) 0.61 | (0280) 0.66 | (0290) 0.77 | (0300) 0.98 | (0310) 1.16 | (0320) 1.34 | (0330) 1.48
Crosses | Each | (0340) 0.29 | (0350) 0.39 | (0360) 0.80 | (0370) 1.10 | (0380) 1.19 | (0390) 1.59 | (0400) 1.84 | (0410) 2.06 | (0420) 2.59 | (0430) 3.01 | (0440) 3.39
Valves | Each | (0450) 0.16 | (0460) 0.21 | (0470) 0.42 | (0480) 0.60 | (0490) 0.63 | (0500) 0.83 | (0510) 0.96 | (0520) 1.08 | (0530) 1.29 | (0540) 1.58 | (0550) 1.79
Rigid couplings | Each | (0560) 0.08 | (0570) 0.10 | (0580) 0.21 | (0590) 0.30 | (0600) 0.31 | (0610) 0.42 | (0620) 0.48 | (0630) 0.54 | (0640) 0.68 | (0650) 0.79 | (0660) 0.89
Flexible couplings | Each | (0670) 0.06 | (0680) 0.07 | (0690) 0.16 | (0700) 0.23 | (0710) 0.24 | (0720) 0.31 | (0730) 0.36 | (0740) 0.40 | (0750) 0.51 | (0760) 0.59 | (0770) 0.66
Wyes | Each | (0780) 0.24 | (0790) 0.35 | (0800) 0.60 | (0810) 0.88 | (0820) 0.90 | (0830) 1.19 | (0840) 1.38 | (0850) 1.51 | (0860) 1.91 | (0870) 2.21 | (0880) 2.52
Minimum suggested crew size: one utilitiesman and one laborer.
Notes: 1. Used for fire protection only! 2. Lifting equipment will be required on large-sized pipes (12 inches and above). 3. Time includes placing and leveling pipes.